## 清单封-1 封面
| 康园路跨电厂河沿岸110kV线路保护及改造电力工程 |  |  | 工 程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （签字、盖执业专用章） |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日

## 清单表-2 分部分项工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 建筑工程费
1 |  | 土石方工程
1.1 | JL1111 | 土石方挖填
1 | JL1111JL0101 | 沟槽挖方及回填 | 排管土方开挖、回填，开挖方式自行考虑 | m³ | 313.42
2 | JL1111JL0201 | 工井挖方及回填 | 工井土方开挖、回填，开挖方式自行考虑 | m³ | 211.38
1.2 | JL1211 | 开挖及修复路面
3 | JL1211JL0401 | 开挖路面 | 破混凝土路面 | m² | 38.85
4 | JL1211JL0501 | 修复路面 | 补砼路面18.5m,宽2.1m,厚0.3m | m² | 38.85
2 |  | 构筑物
2.1 | JL2111 | 电缆沟、浅槽
2.2 | JL2211 | 工作井
5 | JL2211JL1501 | 混凝土工作井 | 1.老井破坏 | 处 | 2
6 | JL2211JL1502 | 混凝土工作井 | 混凝土电缆沟新1#工井 1.长度19米； 2.B-B剖面为向大号方向投视,且所有操作工井大小口方向一致。 3.电缆盖板,采用[18a槽钢保护盖板,并用L50X5角钢作井圈,铁件均热镀锌。 4.在人行道上的工井盖板,需贴人行道小方块,盖板顶面标高与人行道标高一致,并在上侧包L75X50X5角钢,并在工井边框外侧用L75X50X5角钢加工边框.并使用电力电缆标记。 5.工井配筋应与排管配筋有效连接。 6.在人行道上,工井止口升至与人行道同标高。 | 座 | 1
7 | JL2211JL1503 | 混凝土工作井 | 混凝土电缆沟新2#工井 1.长度10米； 2.B-B剖面为向大号方向投视,且所有操作工井大小口方向一致。 3.电缆盖板,采用[18a槽钢保护盖板,并用L50X5角钢作井圈,铁件均热镀锌。 4.在人行道上的工井盖板,需贴人行道小方块,盖板顶面标高与人行道标高一致,并在上侧包L75X50X5角钢,并在工井边框外侧用L75X50X5角钢加工边框.并使用电力电缆标记。 5.工井配筋应与排管配筋有效连接。 6.在人行道上,工井止口升至与人行道同标高。 | 座 | 1
2.3 | JL2311 | 电缆埋管
8 | JL2311JL0601 | 钢筋 | 1.排管浇筑钢筋制作安装Ø18 | t | 0.91
9 | JL2311JL0602 | 钢筋 | 1.排管浇筑钢筋制作安装Ø14 | t | 0.463
10 | JL2311JL0701 | 预埋铁件 | 1.上铺厚度8mm的钢板，宽度1500 | t | 4.051
11 | JL2311JL1601 | 排管浇筑 | 1.包封长度43m； 2.碎石垫层厚度100mm，垫层宽度1700mm； 3.C15素混凝土垫层厚度100mm，垫层宽度1700mm； 4.C25混凝土包封，截面尺寸1500*900； 5.含垫层模板、包封模板； 6.工程量按C25混凝土计取 | m³ | 48.77
12 | JL2311JL1701 | 电缆保护管 | 1.电缆排管PG-08+3； 2.其中8根MPP电缆保护管内径175mm,壁厚16mm，3根MPP电缆保护管内径100mm,壁厚8mm； 3.管材间用管枕相互连接固定,每隔1.0m设置一个管枕； 4.电缆敷设前,需用木塞堵塞管孔 | m | 43
13 | JL2311JL1901 | 水平导向钻进 | 1、本工程采用非开挖作业方式,电缆保护管采用专用管材,规格为内径φ175,壁厚16mm,断面如A-A图。 2、电缆保护管至河床底部的保护层深度约为5米,电缆保护管至道路路面的保护层深度约为3米,途中 L=A+L1+B为实际穿越河流及道路的长度(水平距离)。 3、每根管子之间的连接采用热熔焊,管子的内壁应光滑,无突起的毛刺。 4、每根管子之间应隔垫,以利于管子整体结构的稳定。 5、管子的入土角控制在小于15度,每根管子的弧度不大于8度。 6、穿越完成后,管子内预留绳索用于电缆敷设。 7、在路径上埋设地下电力管线标记。 8、在河道中有禁止挖掘的明显标记。 9、两侧顶管端头8米处需采用钢筋混凝土进行固定,断面参照PG-08。 | m | 140
2.4 |  | 隧道工程
2.4.1 | JL2411 | 隧道建筑
2.4.2 | JL2421 | 隧道辅助
2.5 | JL2511 | 栈桥
3 |  | 辅助工程
3.1 | JL3111 | 围护
14 | JL3111JL2201 | 围栏 | 施工围挡增加费 | m² | 129.6
15 | JL3111JL3601 | 电缆标志块 | 电缆标志块 | 块 | 2
16 | JL3111JL3602 | 电缆标志桩 | 电缆标志桩 | 根 | 4
17 | JL3111JL3603 | 电缆标志牌 | 电缆标志牌 | 块 | 2
18 | JL3111JL3604 | 电缆工井电子化标签 | 电缆工井电子化标签 | 块 | 2
3.2 | JL3211 | 地基处理
二 |  | 安装工程费
4 |  | 电缆桥支架
4.1 | JL4111 | 电缆桥架
4.2 | JL4211 | 电缆支架
5 |  | 电缆敷设
5.1 | JL5111 | 直埋敷设
5.2 | JL5211 | 电缆沟、浅槽敷设
5.3 | JL5311 | 埋管内敷设
1 | JL5311JL2501 | 揭、盖盖板 | 揭、盖电缆沟盖板 每块重量120kg以上 | 块 | 97
2 | JL5311JL2901 | 埋管内敷设 | 1.110kV交联聚乙稀电力电缆ZR-YJLW03 64/110kV 1X630mm2； 2.电缆结构断面及主要参数详见图纸05 | m | 1470
3 | JL5311JL2902 | 埋管内敷设 | 1.回流缆YJV-8.7/15kV 1X240mm2； 2.单芯引缆(回流缆)结构及主要技术参数详见图纸06 | m | 490
4 | JL5311JL2903 | 埋管内敷设 | 1.单芯引缆YJV-8.7/15kV 1X240mm2； 2.单芯引缆(回流缆)结构及主要技术参数详见图纸06 | m | 180
5.4 | JL5411 | 桥支架敷设
5.5 | JL5511 | 栈桥敷设
5.6 | JL5611 | 水下电缆敷设
6 |  | 电缆附件
6.1 | JL6111 | 电缆头
5 | JL6111JL3401 | 电缆中间接头 | 1.整体预制式中间接头(64/110kV 1×630mm2)； 2.电缆中间接头结构及主要参数详见图纸08 | 个 | 6
6.2 | JL6211 | 接地
6 | JL6211JL3501 | 接地箱 | 1.护层直接接地箱 智能防盗型 | 套 | 1
7 | JL6211JL3502 | 接地箱 | 1.护层保护接地箱 智能防盗型 | 套 | 2
6.3 | JL6311 | 两端设备
6.4 | JL6411 | 水下电缆锚固及保护
7 |  | 防火
7.1 | JL7111 | 构筑物防火
7.2 | JL7211 | 电缆本体防火
8 | JL7211JL4101 | 电缆防火 | 1.阻火包带 DT-A1 | m | 720
9 | JL7211JL4102 | 电缆防火 | 1.防火涂料-A1 | t | 0.108
10 | JL7211JL4103 | 电缆防火 | 1.防火堵料 DW-A1 | t | 0.044
11 | JL7211JL4104 | 电缆防火 | 1.封堵夹 适用于630mm2截面电缆 | 个 | 16
12 | JL7211JL4105 | 电缆防火 | 1.封堵夹 适用于240mm2截面电缆 | 个 | 6
8 |  | 调试及试验
8.1 | JL8111 | 电缆试验
13 | JL8111JL4201 | 电缆护层试验 | 1.电缆护层试验 摇测 | 互联段/三相 | 1
14 | JL8111JL4301 | 电缆耐压试验 | 1.电缆护层试验 耐压试验 | 回路 | 1
15 | JL8111JL4401 | 电缆参数试验 | 1.电缆主绝缘试验 交流耐压试验 110kV | 回路 | 1
16 | JL8111JL4601 | 电缆局放试验 | 1.高频分布式局放试验 110kV(66kV)及以上 | 套/三相 | 18
8.2 | JL8211 | 设备试验
9 |  | 电缆监测（控）系统
9.1 | JL9111 | 在线监测
17 | JL9111JL4801 | 在线监测 | 三项自动化监测：土体位移、接地环流、在线直阻、本体在线 1.在施工工期内对带电运行电缆进行实时监控；施工方案由专业厂家深化，最终以厂家监控报告数据作为项目实施依据，最终将数据反馈杭钢运维部门，结算以杭钢运维部门确认的数据报告为准； 2.所属设备由专业厂家自行配置，监控结束后自行回收处理 3.电缆管沟保护费 | 套 | 1
18 | JL9111JL4802 | 停电措施费 | 开关站停一路电缆，另一路需加强安全保护措施（防跳闸）及其他常规保护措施 | 项 | 1
19 | JL9111JL4803 | 拉管三维物探 | 拉管三维物探 | 米 | 140
20 | JL9111JL4804 | 路径数字化普查 | 路径数字化普查 | 米 | 490
9.2 | JL9211 | 安保监控

## 清单表-2 建筑分部分项工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 建筑工程费
1 |  | 土石方工程
1.1 | JL1111 | 土石方挖填
1 | JL1111JL0101 | 沟槽挖方及回填 | 排管土方开挖、回填，开挖方式自行考虑 | m³ | 313.42
2 | JL1111JL0201 | 工井挖方及回填 | 工井土方开挖、回填，开挖方式自行考虑 | m³ | 211.38
1.2 | JL1211 | 开挖及修复路面
3 | JL1211JL0401 | 开挖路面 | 破混凝土路面 | m² | 38.85
4 | JL1211JL0501 | 修复路面 | 补砼路面18.5m,宽2.1m,厚0.3m | m² | 38.85
2 |  | 构筑物
2.1 | JL2111 | 电缆沟、浅槽
2.2 | JL2211 | 工作井
5 | JL2211JL1501 | 混凝土工作井 | 1.老井破坏 | 处 | 2
6 | JL2211JL1502 | 混凝土工作井 | 混凝土电缆沟新1#工井 1.长度19米； 2.B-B剖面为向大号方向投视,且所有操作工井大小口方向一致。 3.电缆盖板,采用[18a槽钢保护盖板,并用L50X5角钢作井圈,铁件均热镀锌。 4.在人行道上的工井盖板,需贴人行道小方块,盖板顶面标高与人行道标高一致,并在上侧包L75X50X5角钢,并在工井边框外侧用L75X50X5角钢加工边框.并使用电力电缆标记。 5.工井配筋应与排管配筋有效连接。 6.在人行道上,工井止口升至与人行道同标高。 | 座 | 1
7 | JL2211JL1503 | 混凝土工作井 | 混凝土电缆沟新2#工井 1.长度10米； 2.B-B剖面为向大号方向投视,且所有操作工井大小口方向一致。 3.电缆盖板,采用[18a槽钢保护盖板,并用L50X5角钢作井圈,铁件均热镀锌。 4.在人行道上的工井盖板,需贴人行道小方块,盖板顶面标高与人行道标高一致,并在上侧包L75X50X5角钢,并在工井边框外侧用L75X50X5角钢加工边框.并使用电力电缆标记。 5.工井配筋应与排管配筋有效连接。 6.在人行道上,工井止口升至与人行道同标高。 | 座 | 1
2.3 | JL2311 | 电缆埋管
8 | JL2311JL0601 | 钢筋 | 1.排管浇筑钢筋制作安装Ø18 | t | 0.91
9 | JL2311JL0602 | 钢筋 | 1.排管浇筑钢筋制作安装Ø14 | t | 0.463
10 | JL2311JL0701 | 预埋铁件 | 1.上铺厚度8mm的钢板，宽度1500 | t | 4.051
11 | JL2311JL1601 | 排管浇筑 | 1.包封长度43m； 2.碎石垫层厚度100mm，垫层宽度1700mm； 3.C15素混凝土垫层厚度100mm，垫层宽度1700mm； 4.C25混凝土包封，截面尺寸1500*900； 5.含垫层模板、包封模板； 6.工程量按C25混凝土计取 | m³ | 48.77
12 | JL2311JL1701 | 电缆保护管 | 1.电缆排管PG-08+3； 2.其中8根MPP电缆保护管内径175mm,壁厚16mm，3根MPP电缆保护管内径100mm,壁厚8mm； 3.管材间用管枕相互连接固定,每隔1.0m设置一个管枕； 4.电缆敷设前,需用木塞堵塞管孔 | m | 43
13 | JL2311JL1901 | 水平导向钻进 | 1、本工程采用非开挖作业方式,电缆保护管采用专用管材,规格为内径φ175,壁厚16mm,断面如A-A图。 2、电缆保护管至河床底部的保护层深度约为5米,电缆保护管至道路路面的保护层深度约为3米,途中 L=A+L1+B为实际穿越河流及道路的长度(水平距离)。 3、每根管子之间的连接采用热熔焊,管子的内壁应光滑,无突起的毛刺。 4、每根管子之间应隔垫,以利于管子整体结构的稳定。 5、管子的入土角控制在小于15度,每根管子的弧度不大于8度。 6、穿越完成后,管子内预留绳索用于电缆敷设。 7、在路径上埋设地下电力管线标记。 8、在河道中有禁止挖掘的明显标记。 9、两侧顶管端头8米处需采用钢筋混凝土进行固定,断面参照PG-08。 | m | 140
2.4 |  | 隧道工程
2.4.1 | JL2411 | 隧道建筑
2.4.2 | JL2421 | 隧道辅助
2.5 | JL2511 | 栈桥
3 |  | 辅助工程
3.1 | JL3111 | 围护
14 | JL3111JL2201 | 围栏 | 施工围挡增加费 | m² | 129.6
15 | JL3111JL3601 | 电缆标志块 | 电缆标志块 | 块 | 2
16 | JL3111JL3602 | 电缆标志桩 | 电缆标志桩 | 根 | 4
17 | JL3111JL3603 | 电缆标志牌 | 电缆标志牌 | 块 | 2
18 | JL3111JL3604 | 电缆工井电子化标签 | 电缆工井电子化标签 | 块 | 2
3.2 | JL3211 | 地基处理

## 清单表-2 安装分部分项工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 安装工程费
4 |  | 电缆桥支架
4.1 | JL4111 | 电缆桥架
4.2 | JL4211 | 电缆支架
5 |  | 电缆敷设
5.1 | JL5111 | 直埋敷设
5.2 | JL5211 | 电缆沟、浅槽敷设
5.3 | JL5311 | 埋管内敷设
1 | JL5311JL2501 | 揭、盖盖板 | 揭、盖电缆沟盖板 每块重量120kg以上 | 块 | 97
2 | JL5311JL2901 | 埋管内敷设 | 1.110kV交联聚乙稀电力电缆ZR-YJLW03 64/110kV 1X630mm2； 2.电缆结构断面及主要参数详见图纸05 | m | 1470
3 | JL5311JL2902 | 埋管内敷设 | 1.回流缆YJV-8.7/15kV 1X240mm2； 2.单芯引缆(回流缆)结构及主要技术参数详见图纸06 | m | 490
4 | JL5311JL2903 | 埋管内敷设 | 1.单芯引缆YJV-8.7/15kV 1X240mm2； 2.单芯引缆(回流缆)结构及主要技术参数详见图纸06 | m | 180
5.4 | JL5411 | 桥支架敷设
5.5 | JL5511 | 栈桥敷设
5.6 | JL5611 | 水下电缆敷设
6 |  | 电缆附件
6.1 | JL6111 | 电缆头
5 | JL6111JL3401 | 电缆中间接头 | 1.整体预制式中间接头(64/110kV 1×630mm2)； 2.电缆中间接头结构及主要参数详见图纸08 | 个 | 6
6.2 | JL6211 | 接地
6 | JL6211JL3501 | 接地箱 | 1.护层直接接地箱 智能防盗型 | 套 | 1
7 | JL6211JL3502 | 接地箱 | 1.护层保护接地箱 智能防盗型 | 套 | 2
6.3 | JL6311 | 两端设备
6.4 | JL6411 | 水下电缆锚固及保护
7 |  | 防火
7.1 | JL7111 | 构筑物防火
7.2 | JL7211 | 电缆本体防火
8 | JL7211JL4101 | 电缆防火 | 1.阻火包带 DT-A1 | m | 720
9 | JL7211JL4102 | 电缆防火 | 1.防火涂料-A1 | t | 0.108
10 | JL7211JL4103 | 电缆防火 | 1.防火堵料 DW-A1 | t | 0.044
11 | JL7211JL4104 | 电缆防火 | 1.封堵夹 适用于630mm2截面电缆 | 个 | 16
12 | JL7211JL4105 | 电缆防火 | 1.封堵夹 适用于240mm2截面电缆 | 个 | 6
8 |  | 调试及试验
8.1 | JL8111 | 电缆试验
13 | JL8111JL4201 | 电缆护层试验 | 1.电缆护层试验 摇测 | 互联段/三相 | 1
14 | JL8111JL4301 | 电缆耐压试验 | 1.电缆护层试验 耐压试验 | 回路 | 1
15 | JL8111JL4401 | 电缆参数试验 | 1.电缆主绝缘试验 交流耐压试验 110kV | 回路 | 1
16 | JL8111JL4601 | 电缆局放试验 | 1.高频分布式局放试验 110kV(66kV)及以上 | 套/三相 | 18
8.2 | JL8211 | 设备试验
9 |  | 电缆监测（控）系统
9.1 | JL9111 | 在线监测
17 | JL9111JL4801 | 在线监测 | 三项自动化监测：土体位移、接地环流、在线直阻、本体在线 1.在施工工期内对带电运行电缆进行实时监控；施工方案由专业厂家深化，最终以厂家监控报告数据作为项目实施依据，最终将数据反馈杭钢运维部门，结算以杭钢运维部门确认的数据报告为准； 2.所属设备由专业厂家自行配置，监控结束后自行回收处理 3.电缆管沟保护费 | 套 | 1
18 | JL9111JL4802 | 停电措施费 | 开关站停一路电缆，另一路需加强安全保护措施（防跳闸）及其他常规保护措施 | 项 | 1
19 | JL9111JL4803 | 拉管三维物探 | 拉管三维物探 | 米 | 140
20 | JL9111JL4804 | 路径数字化普查 | 路径数字化普查 | 米 | 490
9.2 | JL9211 | 安保监控

## 清单表-3 措施项目清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一、 |  | 单价项目
基坑明排水
1 |  |  |  |  | 1
井点降水
2 |  |  |  |  | 1
边坡处理
3 |  |  |  |  | 1
施工道路
4 |  |  |  |  | 1
电缆GIS头辅助工作
5 |  |  |  |  | 1
交叉跨越
6 |  |  |  |  | 1
临时围堰
7 |  |  |  |  | 1
索道站安装
8 |  |  |  |  | 1
二、 |  | 总价项目

## 清单表-4 拆除项目清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 拆除工程费
建筑工程
土石方工程
| JL1111 | 土石方挖填
| JL1211 | 开挖及修复路面
构筑物
| JL2111 | 电缆沟、浅槽
| JL2211 | 工作井
| JL2311 | 电缆埋管
隧道工程
| JL2411 | 隧道建筑
| JL2421 | 隧道辅助
| JL2511 | 栈桥
辅助工程
| JL3111 | 围护
| JL3211 | 地基处理
安装工程
电缆桥支架
| JL4111 | 电缆桥架
| JL4211 | 电缆支架
电缆敷设
| JL5111 | 直埋敷设
| JL5211 | 电缆沟、浅槽敷设
| JL5311 | 埋管内敷设
1 | JL5311CC5301 | 电缆拆除 | 1.110kV交联聚乙稀电力电缆 ZR-YJLW03 64/110kV 1X630mm2； 2.电缆运输至电力部门指定仓库 | m | 1140
2 | JL5311CC5302 | 电缆拆除 | 1.回流缆 YJV-8.7/15kV 1X240mm2； 2.电缆运输至电力部门指定仓库 | m | 380
| JL5411 | 桥支架敷设
| JL5511 | 栈桥敷设
| JL5611 | 水下电缆敷设
电缆附件
| JL6111 | 电缆头
| JL6211 | 接地
| JL6311 | 两端设备
| JL6411 | 水下电缆锚固及保护
防火
| JL7111 | 构筑物防火
| JL7211 | 电缆本体防火
调试及试验
| JL8111 | 电缆试验
| JL8211 | 设备试验
电缆监测（控）系统
| JL9111 | 在线监测
| JL9211 | 安保监控

## 清单表-5 其他项目清单
序号 | 项目名称 | 金 额(元) | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额 |  | 明细详见清单表-5.1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估单价 | 一 | 明细详见清单表-5.2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见清单表-5.3
3 | 计日工 |  | 明细详见清单表-5.4
4 | 施工总承包服务费计价 |  | 明细详见清单表-5.5
5 | 其他
5.1 | 招标人供应设备、材料配送费、卸车费、保管费 |  | 明细详见清单表-5.6
5.2 | 建设场地征用及清理项目计价
二 | 投标人增列项目
1
2

## 清单表-5.1 暂列金额明细表
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
1.1 | （注：此行输入暂列金额1名称）
1.2 | ……
合计 |  |  |  | 一

## 清单表-5.2 材料（设备）暂估单价表.RPT
序号 | 材料、工程设备名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
一 | 甲供材料
二 | 乙供材料
三 | 甲供设备
四 | 乙供设备

## 清单表-5.3 专业工程暂估价表
序号 | 工 程 名 称 | 主要工程内容 | 金 额（元） | 备注
1 | 专业工程暂估价
1.1 | （注：此行输入专业工程1名称）
1.2 | ……
合计

## 清单表-5.4 计日工表
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注
一 | 人工 |  | 1
二 | 材料 |  | 1
三 | 施工机械 |  | 1