## 招标工程量清单封面
| 学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单位工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
2 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
3 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块
4 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3
5 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
6 | 0109120003-1 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | kg
7 | 1701120087 | 热浸塑钢管 | DN150 | m
8 | 2905120019 | 联络母排 | TMY-60*8 | m·单片
9 | B55111210 | 干式变压器 | 节能型变压器630kVA | 台
10 | B55111221 | 1H1/2H1 高压进线柜 |  | 台
11 | B55111221 | 1H2/2H2 高压计量柜 |  | 台
12 | B55111221 | 1H3/2H3 高压出线柜 |  | 台
13 | B55111225 | 壁挂直流屏 | 40AH | 台
14 | B55111248 | 1D1、2D1低压进线柜 |  | 台
15 | B55111248 | 1D2/2D2电容柜 |  | 台
16 | B55111248 | 1D3联络柜 |  | 台
17 | B55111248 | 出线柜（抽屉式） | 1D4~1D6、2D3~2D5 | 台

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 其他费用(机械) | 元
3 | 柴油(机械) | kg
4 | 电(机械) | kW·h

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单位工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目
单位工程名称：单位工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | (市政工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目
单位工程名称：单位工程 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
外线部分
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:排管内敷设 5.电压等级（KV）:10kV 6.其他:含电缆铭牌安装、电缆防火封堵等 | m | 1320
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆户内冷缩终端头 2.型号: 3*70 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV）:10KV | 个 | 4
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 电缆井盖板揭盖 L=1500mm | m | 44
配电部分
4 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:节能型变压器 2.型号: 630kVA 10±2x2.5%/0.4kV 3.其他:含变压器基础钢板，变压器外壳1700x1350x2200、温度控制器及变压器配套风机、变压器伸缩节及减震器、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸。 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称：10KV高压进线柜 2.型号: 1H1/2H1 3.规格: 750X900X2000 4.规格:含柜内所有元器件、联锁装置检查、断路器调整、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.安装方式：落地安装 6.基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制作安装 7.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称：10KV高压计量柜 2.型号: 1H2/2H2 3.规格: 750X900X2000 4.规格:含柜内所有元器件、联锁装置检查、断路器调整、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.安装方式：落地安装 6.基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制作安装 7.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称：10KV高压出线柜 2.型号: 1H3/2H3 3.规格: 500X900X2000 4.规格:含柜内所有元器件、联锁装置检查、断路器调整、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 5.安装方式：落地安装 6.基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制作安装 7.高压柜中标单位须对柜内元件技术参数进行校核,使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求 | 台 | 2
8 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关进线柜1D1、2D1； 2.型号:800x1000x2200 3.安装方式：落地安装 4.基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制作安装 5.其他:含柜内所有元器件、电力仪表、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关电容柜1D2、2D2； 2.型号:总补偿容量175Kvar 800x1000x2200 3.安装方式：落地安装 4.基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制作安装 5.其他:含柜内所有元器件、电力仪表、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 2
10 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关联络柜1D3； 2.型号:800x1000x2200 3.安装方式：落地安装 4.基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制作安装 5.其他:含柜内所有元器件、电力仪表、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关出线柜1D4~1D6、2D3~2D5； 2.型号:600x1000x2200 3.安装方式：落地安装 4.基础型钢形式、规格：10#基础槽钢制作安装 5.其他:含柜内所有元器件、电力仪表、机械锁、柜体之间连接的竖平母线、气溶胶自动灭火装置、设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用，具体详见图纸 | 台 | 6
12 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:壁挂直流屏 2.参数：40AH 3.充电电源线厂家配套 | 台 | 1
13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级（KV）:10kV 6.其他:含电缆铭牌安装、电缆防火封堵等 | m | 24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆户内冷缩终端头 2.型号: 3*70 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV）:10KV | 个 | 4
15 | 030403003001 | 带形母线 | 1.1D3柜至2D3柜联络母排（A、B、C） 2.规格：TMY-80*8 | m | 5.5
16 | 030403003002 | 带形母线 | 1.1D3柜至2D3柜联络母排（N） 2.规格：TMY-60*8 | m | 5.5
17 | 030403003003 | 带形母线 | 1.变压器至低压进线柜连接母排（A、B、C） 2.规格：TMY-80*8 | m | 14
18 | 030403003004 | 带形母线 | 1.变压器至低压进线柜连接母排（N） 2.规格：TMY-60*8 | m | 3
19 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称：防火封堵（高低柜、管道、桥架等） 2.使用有机防火堵料、防水堵料进行封堵 | 处 | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.规格：热镀锌扁铁 50*5mm 3.安装位置：沿砖混结构明敷，其表面应涂100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。 | m | 150
21 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称：接地跨接线安装 接地跨接线 | 处 | 18
22 | 03B001 | 电缆支架 | 1.名称：电缆沟电缆支架 2.规格：支架角钢∠50*50 L=350 3其他：做法详见图纸 | 副 | 15
23 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)2000 干式变压器调试 | 系统 | 2
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 2.含各类电缆调试 | 系统 | 2
25 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关 2.含各类电缆调试 | 系统 | 4
26 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下)10 | 段 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器10kV以下 | 组 | 2
28 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 电容器(kV以下)1 | 组 | 2
29 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:直流供电(V以下)500 2.含各类电缆调试 | 系统 | 1
30 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地调试（整体） | 系统 | 1
标化部分
31 | 030701003001 | 空调器 | 分体式空调 2.5HP 挂墙安装 | 台 | 1
32 | 03B002 | 资料柜 | 1.名称：文件柜 2.材质：铁皮 3.规格：1300*750*360mm，内部按需定做抽屉和工具柜，并分类贴上标签说明用途。 | 台 | 1
33 | 03B003 | 高压验电笔 | 1.名称：高压验电笔 | 支 | 1
34 | 03B004 | 低压验电笔 | 1.名称：低压验电笔 | 支 | 1
35 | 03B005 | 绝缘手套 12KV | 1.名称：绝缘手套 | 双 | 1
36 | 03B006 | 绝缘靴 25KV | 1.名称：绝缘雨靴 | 双 | 1
37 | 03B007 | 接地线 10KV | 1.名称：个人安保线 | 付 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 03B008 | 绝缘地毯 | 1.名称：绝缘地毯 2.规格：红色,厚5mm,耐压等级20kV | m2 | 20
39 | 03B009 | 地板胶专用胶 | 1.名称：地板胶专用胶 2.规格：25KG | 桶 | 2
40 | 03B010 | 静电漆 | 1.名称：静电漆 | m2 | 40
41 | 03B011 | 除湿机 | 1.名称：除湿机 | 台 | 1
42 | 03B012 | 湿温度计 | 1.名称：湿温度计 | 只 | 1
43 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：灭火器箱 2.规格：内装干粉(磷酸铵盐)灭火器(3kg)2只 | 套 | 1
44 | 03B013 | 挡鼠板 | 1.名称：挡鼠板 2.规格：400*2100 3.安装方式：嵌入式安装，最上方黄黑标识区分 | 套 | 1
45 | 03B014 | 挡鼠板 | 1.名称：挡鼠板 2.规格：400*1500 3.安装方式：嵌入式安装，最上方黄黑标识区分 | 套 | 1
46 | 03B015 | 模拟图版（马赛克面板钛金包边） | 1.名称：模拟图版（马赛克面板钛金包边）2000*1100*60 | 块 | 1
47 | 03B016 | 电力警示牌 | 1.名称：电力警示牌 | 套 | 2
48 | 03B017 | 配电室名称牌 | 1.名称：配电房名称牌 不锈钢烤漆600*400*30mm | 块 | 1
49 | 03B018 | 配电房制度牌 | 1.名称：配电房制度牌 | 块 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 03B019 | 配电房序号牌 | 1.名称：配电房序号牌 | 块 | 1
51 | 03B020 | 信号放大器 | 1.名称：信号放大器 | 套 | 1
52 | 030108003001 | 轴流通风机 | 轴流风机（墙体内安装） 1.5KW 外侧需安装防雨百叶及设置防虫网，并安装防雨防尘护罩。 | 台 | 2
53 | 03B021 | 电缆盖板 900*500*40 | 1.名称：电缆盖板 2.规格：800*600*40 3.材质：复合材料新型电缆盖板 盖板正中印有国家电网标志及中英文字样重量25kg,由直径12mm的钢筋做成框架(内部和四周),采用高分子复合材料经高温压膜成型。 | 块 | 46
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目
单位工程及专业工程名称：单位工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2*1米砖砌电缆井2座（红线内）
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 ：综合土石方（含杂草、生活垃圾、建筑垃圾、碎石等）； 2.挖土深度：具体详见图纸 | m3 | 16.86
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.余方弃置 2.土壤类别：综合考虑 3.运距：自卸汽车从项目地点运输至消纳场地（或中转码头），运距由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑 | m3 | 6.43
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.土质及密实度要求：符合设计及规范要求； 2.填方来源、运输距离：原土回填，综合考虑人工机械回填 | m3 | 10.43
4 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式、消纳场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 10.43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌电缆井 2*1m 2.100厚碎石垫层，100厚C15素砼底板，C25现浇混凝土台帽浇筑，MU10灰砂砖,M5水泥砂浆砌筑,内外壁抹1:2水泥砂浆,；角钢井圈；所有外露铁件均需热镀锌防腐；含配筋，具体见配筋图；含模板制作安装；含钢筋砼盖板（做法及配筋等详见大样图） 3.具体做法及要求详见大样图、设计说明及相关规范图集 | 座 | 2
2*1米砖砌电缆井5座（红线外）
6 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 ：综合土石方（含杂草、生活垃圾、建筑垃圾、碎石等）； 2.挖土深度：具体详见图纸 | m3 | 27.66
7 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.余方弃置 2.土壤类别：综合考虑 3.运距：自卸汽车从项目地点运输至消纳场地（或中转码头），运距由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑 | m3 | 11.06
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040103001002 | 回填方 | 1.土质及密实度要求：符合设计及规范要求； 2.填方来源、运输距离：原土回填，综合考虑人工机械回填 | m3 | 16.6
9 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式、消纳场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 16.6
10 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌电缆井 2*1m 2.100厚碎石垫层，100厚C15素砼底板，C25现浇混凝土台帽浇筑，MU10灰砂砖,M5水泥砂浆砌筑,内外壁抹1:2水泥砂浆,；角钢井圈；所有外露铁件均需热镀锌防腐；含配筋，具体见配筋图；含模板制作安装；含钢筋砼盖板（做法及配筋等详见大样图） 3.具体做法及要求详见大样图、设计说明及相关规范图集 | 座 | 5
4孔150热浸塑钢管293米
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 ：综合土石方（含杂草、生活垃圾、建筑垃圾、碎石等）； 2.挖土深度：具体详见图纸 | m3 | 337.86
12 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.土壤类别：综合考虑 3.运距：自卸汽车从项目地点运输至消纳场地（或中转码头），运距由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑 | m3 | 140.32
13 | 040103001003 | 回填方 | 1.土质及密实度要求：符合设计及规范要求； 2.填方来源、运输距离：原土回填，综合考虑人工机械回填 | m3 | 197.54
14 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式、消纳场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 197.54
15 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称：热浸塑钢管 2.规格：Φ150,壁厚4mm 3.配置形式：埋地敷设 | m | 1172
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030413004001 | 管道包封 | 1.名称：管道包方 2.100厚碎石垫层、100厚C15混凝土底板； 3.C25钢筋混凝土管道包方、含模板制作安装拆除； 4.做法详见图纸 | m | 293
17 | 04B003 | 原工作井井壁(墙)凿洞及修补封堵 | 原工作井井壁(墙)凿洞及修补封堵 | 处 | 4
拆除人行道及恢复
18 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、材质：仿花岗岩透水砖拆除； 2、厚度：6cm。 | m2 | 372.84
19 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质：人行道路结构层拆除； 2、厚度：2cm中砂+22cm C25透水砼基层+20cm级配碎石垫层。 | m2 | 372.84
20 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：道路基层、面层拆除废料； 2、运距：自卸汽车从项目地点运输至消纳场地（或中转码头），运距由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑。 | m3 | 90.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单位工程-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式、消纳场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 90.74
22 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、部位：人行道 2、块料品种、规格 ：6cm花岗岩透水砖（主材70%利旧） 3、基础：2cm中砂，22cm C25透水砼基层 | m2 | 362.84
23 | 040202011001 | 碎石 | 1、部位：人行道 2、石料规格 ：级配碎石（利旧） 3、厚度：20cm | m2 | 362.84
其他
24 | 04B001 | 电力标志牌 | 1.名称：电缆标识桩 | 块 | 2
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目
单位工程及专业工程名称：单位工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目
单位工程及专业工程名称：单位工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用 履带式挖掘机1m3以内 | 项 | 1
2 | 04B002 | 施工围挡 | 施工临时围挡 | 项 | 1
合 计