## 招标控制价封面
|  | 桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 2581805元
| （大写）： |  | 贰佰伍拾捌万壹仟捌佰零伍元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【桐庐县体育馆室内装
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程
单位工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (安装工程新)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 262472.98 |  | 1845284.27
二 | 措施项目清单 | 19411.18 |  | 122239.6
2.1 | 组织措施项目清单 | 4718.76 |  | 28189.97
其中 | 安全文明施工费 | 4317.87 |  | 26905.61
2.2 | 技术措施项目清单 | 14692.42 |  | 94049.63
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 18349.29 |  | 100871.36
五 | 税金 | 27021.01 |  | 186155.57
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程
单位工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 2107757.25
二 | 措施项目清单 | 141650.78
2.1 | 组织措施项目清单 | 32908.73
其中 | 安全文明施工费 | 31223.48
2.2 | 技术措施项目清单 | 108742.05
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 119220.65
五 | 税金 | 213176.58
| 合计=一+二+三+四+五 | 2581805.26

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 262472.98
二 | 措施项目清单 |  | 19411.18
1 | 组织措施项目清单 |  | 4718.76
2 | 技术措施项目清单 |  | 14692.42
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 18349.29
五 | 税金 |  | 27021.01
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 327,254.46

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 一层 |  |  |  |  | 94311.52 | 16929.31 | 131.49 | 2359.53
1 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM1822甲 2.门框、扇材质:成品木质防火门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 4 | 2128.06 | 8512.24 | 657.24 |  | 90.68
2 | 010801004003 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM1022甲 2.门框、扇材质:成品木质防火门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 8 | 1248 | 9984 | 827.76 |  | 114.24
3 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.防静电活动地板安装 | m2 | 16.74 | 300.28 | 5026.69 | 390.38 |  | 53.9
4 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.44 | 628.54 | 276.56 | 49.09 | 0.28 | 6.84
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:B05蒸压砂加砌混凝土砌块 2.墙体类型:墙厚240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 8.1 | 377.46 | 3057.43 | 758.32 | 6.16 | 105.87
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面一般抹灰 内墙14+6mm | m2 | 77.12 | 30.39 | 2343.68 | 1297.16 | 18.51 | 182
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.无机涂料面层：抹平层上用专用满批腻子二道，砂平，乳胶漆一底二面; | m2 | 77.12 | 30.09 | 2320.54 | 1331.86 |  | 183.55
8 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.加改上悬外开窗 | 处 | 2 | 5000 | 10000
9 | 050307009001 | 标志牌 | 1.消防救援窗口标志牌 | 个 | 4 | 120 | 480
10 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚拆除 龙骨及饰面拆除 金属龙骨 金属面 实际采用非破坏性拆除的（含拆除外运消纳） | m2 | 2.28 | 21.5 | 49.02 | 40.63 |  | 5.63
11 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚面饰面拆除 | m2 | 544.24 | 10.39 | 5654.65 | 4685.91 |  | 647.65
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.天棚面饰面恢复（原拆除利用） | m2 | 544.24 | 9.44 | 5137.63 | 4212.42 |  | 582.34
13 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.楼地面拆除 块料面层铲除 地面砖 实际采用非破坏性拆除的（含拆除外运消纳） | m2 | 0.56 | 26.8 | 15.01 | 12.35 |  | 1.71
14 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 拆除金属门窗 实际采用非破坏性拆除的（含拆除外运消纳） | m2 | 34.9 | 35.72 | 1246.63 | 1033.04 |  | 143.09
15 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.地面拆除 抹灰层铲除 水泥面层（含拆除外运消纳） | m2 | 39.37 | 12.99 | 511.42 | 424.01 |  | 58.66
16 | 010404001001 | 垫层 | 1.100mm厚碎石垫层 | m3 | 3.94 | 272.74 | 1074.6 | 218.95 | 4.45 | 31.01
17 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.94 | 527.2 | 2077.17 | 163.63 | 48.03 | 29.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.81 | 545.5 | 6442.36 | 317.57 | 2.95 | 44.41
19 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 350*350h排水沟设盖板做法详图集12J003 | m | 5.5 | 350 | 1925
20 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 | 200高挡水门槛 内侧设防鼠板 | m | 2.2 | 96.72 | 212.78 | 113.23 | 0.77 | 15.75
21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm | t | 0.741 | 4000.15 | 2964.11 | 395.76 | 50.34 | 62.57
22 | 010606013002 | 零星修补 | 1.零星拆除、修补（书柜、墙面块料、墙皮脱落等拆除修补） | 项 | 1 | 25000 | 25000
|  | 二层 |  |  |  |  | 101287.76 | 25030.59 | 3161.05 | 3943.43
23 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除金属栏杆连扶手 实际采用非破坏性拆除的（含拆除外运消纳） | m | 228.08 | 27.94 | 6372.56 | 5166.01 |  | 716.17
24 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.原防火门拆除（含拆除外运消纳） | 樘 | 1 | 118.91 | 118.91 | 57.11 |  | 7.91
25 | 011601001001 | 房间拆除 | 1.原管理房拆除（含拆除外运消纳） | 项 | 1 | 2000 | 2000
26 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 拆除金属门窗 实际采用非破坏性拆除的（含拆除外运消纳） | m2 | 38.4 | 35.72 | 1371.65 | 1136.64 |  | 157.44
27 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.加改上悬外开窗 | 处 | 4 | 5000 | 20000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.1200mm高不锈钢临空栏杆 | m | 228.08 | 231.07 | 52702.45 | 16930.38 | 3120.13 | 2814.51
29 | 050307009002 | 标志牌 | 1.消防救援窗口标志牌 | 个 | 6 | 120 | 720
30 | 011702027001 | 台阶 | 1.平台踏步 | m2 | 2.88 | 265.76 | 765.39 | 269.37 | 2.28 | 37.64
31 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.混凝土盖板 | m | 92 | 100.4 | 9236.8 | 1471.08 | 38.64 | 209.76
32 | 010606013001 | 零星修补 | 1.零星修补 | 项 | 1 | 8000 | 8000
|  | 夹层 |  |  |  |  | 62053.7 | 14492.15 | 893.32 | 2133.04
33 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM1222甲 2.门框、扇材质:成品木质防火门 3、含运输、制作、安装、五金配件等一切费用 | 樘 | 8 | 1468.02 | 11744.16 | 949.44 |  | 131.04
34 | 011207001001 | 其他隔断 | 1.隔墙：123厚双层石膏板，具体构造为：2x12mm+75mm（填岩棉，容重100kg/m³）+2x12mm；耐火极限2h。 | m2 | 186.78 | 245.89 | 45927.33 | 12448.89 | 599.56 | 1806.16
35 | 010505010001 | 轻质楼板 | 1.顶盖：277厚轻质楼板：《建规》第449页楼板做法，耐火极限1h。 | m2 | 57.6 | 76.08 | 4382.21 | 1093.82 | 293.76 | 195.84
|  | 防火卷帘 |  |  |  |  | 4820 | 1055.2 | 19.6 | 148.6
36 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | 防火卷帘 工程量按实结算 | m2 | 20 | 218 | 4360 | 1055.2 | 19.6 | 148.6
37 | 010803002002 | 防火卷帘（闸）门 | 防火卷帘 配套电动机 | 个 | 1 | 460 | 460
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
合 计 | [6 empty] | 262472.98 | 57507.25 | 4205.46 | 8584.6

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程
单位工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 65720.95 | 6.57 | 4317.87
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 328.6
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 72.29
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 4718.76

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 技术措施 |  |  |  |  | 14692.42 | 4534.56 | 6908.83 | 1592.8
1 | 011702009001 | 过梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 3.68 | 55.18 | 203.06 | 125.05 | 2.5 | 17.63
2 | 041102002001 | 基础模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 15.12 | 34.77 | 525.72 | 168.29 | 7.41 | 24.34
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输 | m2 | 544.24 | 14.44 | 7858.83 |  | 6492.78 | 914.32
4 | 011701003001 | 里脚手架 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 518.79 | 2.62 | 1359.23 | 814.5 | 129.7 | 129.7
5 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 天棚饰面脚手架 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架 | m2 | 575.92 | 8.24 | 4745.58 | 3426.72 | 276.44 | 506.81
合 计 | [6 empty] | 14692.42 | 4534.56 | 6908.83 | 1592.8

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装工程新】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 1845284.27
2 | 措施项目清单 |  | 122239.6
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 28189.97
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 94049.63
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 100871.36
5 | 税金 |  | 186155.57
合计= |  |  | 2,254,550.80

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程新】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 590531.99 | 73509.77 | 3906.94 | 15268.95
1 | 030404017112 | 配电箱 | 落地配电箱 1AT 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 7593.59 | 7593.59 | 348.29 | 80.99 | 84.82
2 | 030404017108 | 配电箱 | 落地配电箱 2AT 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 7593.59 | 7593.59 | 348.29 | 80.99 | 84.82
3 | 030404017120 | 配电箱 | AP-YJQD 应急启动柜 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 9108.82 | 9108.82 | 285.84 | 76.51 | 71.52
4 | 030404017119 | 配电箱 | SBAP 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 14295.16 | 14295.16 | 285.84 | 76.51 | 71.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404017109 | 配电箱 | SPSBAP 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 10648.16 | 10648.16 | 285.84 | 76.51 | 71.52
6 | 030404017115 | 配电箱 | 配电箱 1PYAP 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3558.08 | 3558.08 | 181.2 |  | 35.72
7 | 030404017114 | 配电箱 | 配电箱 2PYAP、4PYAP 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 2 | 3469.53 | 6939.06 | 362.4 |  | 71.44
8 | 030404017113 | 配电箱 | 配电箱 3PYAP 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3568.08 | 3568.08 | 181.2 |  | 35.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030404017116 | 配电箱 | 配电箱 3APE 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3767.2 | 3767.2 | 181.2 |  | 35.72
10 | 030404017096 | 配电箱 | 配电箱 2APE 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3967.2 | 3967.2 | 181.2 |  | 35.72
11 | 030404017121 | 配电箱 | 配电箱 9PYAP、12PYAP 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 2 | 3068.08 | 6136.16 | 362.4 |  | 71.44
12 | 030404017122 | 配电箱 | 配电箱 10PYAP、11APPY 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 2 | 3568.08 | 7136.16 | 362.4 |  | 71.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030404017123 | 配电箱 | 配电箱 5PYAP、8APPY 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 2 | 2971.63 | 5943.26 | 362.4 |  | 71.44
14 | 030404017124 | 配电箱 | 配电箱 6PYAP、7APPY 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 2 | 3171.63 | 6343.26 | 362.4 |  | 71.44
15 | 030404017125 | 配电箱 | 配电箱 2APE2 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 1568.52 | 1568.52 | 181.2 |  | 35.72
16 | 030404017117 | 配电箱 | 配电箱 2APE1 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 1648.52 | 1648.52 | 181.2 |  | 35.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030404017131 | 配电箱 | 应急照明箱 1ALE 应急供电及控制、巡检、故障上传、 报警显示、含回路控制模块、通信模块、充电模块 | 台 | 1 | 5858.08 | 5858.08 | 181.2 |  | 35.72
18 | 030404017132 | 配电箱 | 应急照明箱 2ALE 应急供电及控制、巡检、故障上传、 报警显示、含回路控制模块、通信模块、充电模块 | 台 | 1 | 5258.08 | 5258.08 | 181.2 |  | 35.72
19 | 030404017133 | 配电箱 | 应急照明箱 3ALE 应急供电及控制、巡检、故障上传、 报警显示、含回路控制模块、通信模块、充电模块 | 台 | 1 | 5791.08 | 5791.08 | 181.2 |  | 35.72
20 | 030411003023 | 桥架 | 防火桥架 400*200 1、接线跨接采用BVR16mm 2、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材 | m | 16.9 | 159.93 | 2702.82 | 534.38 | 27.38 | 110.7
21 | 030411003022 | 桥架 | 防火桥架 300*100 1、接线跨接采用BVR16mm 2、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材 | m | 215.6 | 97.2 | 20956.32 | 4251.63 | 211.29 | 877.49
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030411003021 | 桥架 | 防火桥架 200*100 1、接线跨接采用BVR16mm 2、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材 | m | 268.3 | 81.87 | 21965.72 | 5290.88 | 262.93 | 1091.98
23 | 030411003020 | 桥架 | 防火桥架 100*100 1、接线跨接采用BVR16mm 2、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材 | m | 15.3 | 55.1 | 843.03 | 181.15 | 7.8 | 37.18
24 | 030413001030 | 铁构件 | 一般桥架支撑架安装 | kg | 387.52 | 16.18 | 6270.07 | 3208.67 | 348.77 | 709.16
25 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 387.52 | 2.02 | 782.79 | 360.39 | 116.26 | 89.13
26 | 030413001031 | 铁构件 | 桥架抗震支架200以内 单向 | 套 | 11 | 470.16 | 5171.76 | 1760.66 |  | 347.05
27 | 030413001037 | 铁构件 | 桥架抗震支架200以内 双向 | 套 | 10 | 488.31 | 4883.1 | 1600.6 |  | 315.5
28 | 030413001032 | 铁构件 | 桥架抗震支架400以内 单向 | 套 | 8 | 521.27 | 4170.16 | 1280.48 |  | 252.4
29 | 030413001038 | 铁构件 | 桥架抗震支架400以内 双向 | 套 | 7 | 540.16 | 3781.12 | 1120.42 |  | 220.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030411001065 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC150mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 200 | 117.5 | 23500 | 6862 | 272 | 1412
31 | 030411001025 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC50mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 200 | 37.04 | 7408 | 2504 | 96 | 516
32 | 030411001027 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC32mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 259 | 22.64 | 5863.76 | 1877.75 | 88.06 | 388.5
33 | 030411001055 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC25mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 569.6 | 19.39 | 11044.54 | 3913.15 | 193.66 | 814.53
34 | 030411001028 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 2325 | 14.38 | 33433.5 | 13182.75 | 534.75 | 2720.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030411004035 | 配线 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 4853.9 | 3.97 | 19269.98 | 3300.65 |  | 631.01
36 | 030411004030 | 配线 | 电气配线 BYJR-2.5mm2 | m | 1183.6 | 3.77 | 4462.17 | 804.85 |  | 153.87
37 | 030411004046 | 配线 | 电气配线 WDZN-BYJ-4mm2 | m | 160 | 5.31 | 849.6 | 100.8 |  | 19.2
38 | 030411004032 | 配线 | 电气配线 BYJR-4mm2 | m | 80 | 5.12 | 409.6 | 50.4 |  | 9.6
39 | 030411004049 | 配线 | 电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 380 | 8.9 | 3382 | 304 |  | 60.8
40 | 030411004048 | 配线 | 控制电缆敷设 WDZN-KYJY-7*1.5mm2 | m | 720 | 15.21 | 10951.2 | 662.4 |  | 129.6
41 | 030408001045 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-5*10 | m | 106.8 | 55.77 | 5956.24 | 203.99 | 5.34 | 40.58
42 | 030408001047 | 电力电缆 | 矿物绝缘电缆敷设 BTTVZ-5*6 | m | 259 | 88.43 | 22903.37 | 782.18 | 209.79 | 194.25
43 | 030408001044 | 电力电缆 | 矿物绝缘电缆敷设 BTTVZ-5*10 | m | 110.6 | 109.05 | 12060.93 | 334.01 | 89.59 | 82.95
44 | 030408001046 | 电力电缆 | 矿物绝缘电缆敷设 BTTVZ-5*16 | m | 108.9 | 145.69 | 15865.64 | 837.44 | 131.77 | 191.66
45 | 030408001034 | 电力电缆 | 矿物绝缘电缆敷设 BTTVZ-4*70+1*35 | m | 233 | 339.84 | 79182.72 | 2006.13 | 97.86 | 414.74
46 | 030408001040 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*150+1*70 | m | 199.3 | 568.2 | 113242.26 | 2170.38 | 490.28 | 524.16
47 | 030408001036 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4x2.5+1x2.5 | m | 69.5 | 23.64 | 1642.98 | 132.75 | 3.48 | 26.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 030408006013 | 电力电缆头 | 矿物质电缆终端头制安 1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 34 | 62.12 | 2112.08 | 1026.8 |  | 202.3
49 | 030408006016 | 电力电缆头 | 矿物质电缆终端头制安 1kV以下截面35mm2以下 | 个 | 8 | 97.76 | 782.08 | 310.48 | 18.08 | 65.2
50 | 030408006014 | 电力电缆头 | 矿物质电缆终端头制安 1kV以下截面70mm2以下 | 个 | 8 | 133.11 | 1064.88 | 310.48 | 18.08 | 65.2
51 | 030408006015 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面150mm2以下 | 个 | 2 | 266.5 | 533 | 137.1 |  | 27.02
52 | 030408006011 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 28 | 27.74 | 776.72 | 271.32 |  | 53.48
53 | 030412004017 | 装饰灯 | 1、消防应急标志灯 1W DC24V； | 套 | 112 | 77.01 | 8625.12 | 2108.96 |  | 415.52
54 | 030412004029 | 装饰灯 | 1、应急照明灯 6W DC24V； | 套 | 86 | 85.88 | 7385.68 | 1619.38 |  | 319.06
55 | 030412004026 | 装饰灯 | 1、应急照明灯 10W DC24V； | 套 | 31 | 102.02 | 3162.62 | 583.73 |  | 115.01
56 | 030412005010 | 荧光灯 | 自带蓄电池LED灯 22W | 套 | 6 | 146.91 | 881.46 | 100.92 |  | 19.92
57 | 030412005009 | 荧光灯 | LED灯 22W | 套 | 12 | 89.34 | 1072.08 | 201.84 |  | 39.84
58 | 030404034007 | 照明开关 | 一位单极开关 86型10A | 个 | 13 | 16.4 | 213.2 | 96.2 |  | 18.98
59 | 030404034008 | 照明开关 | 三位单极开关 86型10A | 个 | 1 | 20.48 | 20.48 | 7.4 |  | 1.46
60 | 030411006009 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 268 | 7.83 | 2098.44 | 833.48 |  | 163.48
61 | 030411006010 | 接线盒 | 钢制开关盒 | 个 | 15 | 7.58 | 113.7 | 49.2 |  | 9.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合)电系统 | 项 | 2 | 233.33 | 466.66 | 308.04 | 46.56 | 71
63 | 030414011003 | 接地装置 | 独立接地装置调试 6根接地极以内 | 项 | 15 | 103.09 | 1546.35 | 928.65 | 245.7 | 237.3
|  | 应急照明 |  |  |  |  | 5901.13 | 37.75 | 20.88 | 12.05
64 | 030904012007 | 应急照明 | 应急照明主机安装 含配套辅材 | 台 | 1 | 5901.13 | 5901.13 | 37.75 | 20.88 | 12.05
|  | 消防工程-自动报警系统 |  |  |  |  | 74847.95 | 27521.32 | 972.28
65 | 030904012008 | 火灾报警系统控制主机 | 火灾联动报警控制主机，含CRT显示屏、报警控制器、广播主机、电话主机、配电柜、联动控制盘、图形显示装置、UPS消防电源、119电话、TP插座等，由投标单位根据施工图纸咨询相关厂家二次深化设计，并满足相应规范、设计、验收要求，总价包干 | 台 | 1 | 5542.7 | 5542.7 | 579.39 | 21.44
66 | 030411001067 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC25mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 80 | 17.29 | 1383.2 | 549.6 | 27.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 030411001068 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 1532.5 | 12.66 | 19401.45 | 8689.28 | 352.48
68 | 030904008006 | 模块（模块箱） | 消防接线端子箱 | 个 | 2 | 218.72 | 437.44 | 99.06 | 6.66
69 | 030904008007 | 模块（模块箱） | 隔离模块 | 个 | 16 | 112.54 | 1800.64 | 1031.68 | 44.48
70 | 030904008008 | 模块（模块箱） | 输入输出模块I/O | 个 | 76 | 130.46 | 9914.96 | 4900.48 | 211.28
71 | 030904008009 | 模块（模块箱） | 模块I | 个 | 12 | 121.94 | 1463.28 | 773.76 | 33.36
72 | 030411004055 | 配线 | 电气配线 WDZN-RYJSP-2*1.5mm2 | m | 692.5 | 3.62 | 2506.85 | 408.58
73 | 030411004056 | 配线 | 电气配线 WDZN-RYJS-4*1.5mm2 | m | 100 | 3.62 | 362 | 59
74 | 030411004057 | 配线 | 电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 1404 | 3.62 | 5082.48 | 828.36
75 | 030408002003 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZN-KYJY-2x6 | m | 109 | 11.52 | 1255.68 | 206.01
76 | 030904001004 | 点型探测器 | 线型光束感烟探测器 | 个 | 8 | 102.37 | 818.96 | 194.48 | 1.36
77 | 030904001005 | 点型探测器 | 点型探测器安装 感烟，含底座 | 个 | 92 | 74.9 | 6890.8 | 2236.52 | 15.64
78 | 030904001006 | 点型探测器 | 点型探测器安装 感温，含底座 | 个 | 2 | 71.71 | 143.42 | 48.62 | 0.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 030904006002 | 消防报警电话插孔（电话） | 消防电话 | 部 | 14 | 131.86 | 1846.04 | 116.34 | 0.98
80 | 030904003005 | 按钮 | 手动报警器带消防电话接口 | 个 | 19 | 64.77 | 1230.63 | 354.35 | 1.71
81 | 030904003006 | 按钮 | 消火栓按钮 | 个 | 36 | 59.63 | 2146.68 | 516.6 | 2.52
82 | 030904005003 | 声光报警器 | 声光报警器 | 个 | 23 | 99.12 | 2279.76 | 989.92 | 1.61
83 | 030904007002 | 消防广播（扬声器） | 消防广播（扬声器） | 个 | 23 | 99.27 | 2283.21 | 420.21 | 1.61
84 | 030904009004 | 区域报警控制箱 | 总线制重复(楼层)显示器 | 台 | 2 | 756.93 | 1513.86 | 294.76 | 41.76
85 | 030904009005 | 切断非消防电源 | 消防强切 | 台 | 2 | 487.82 | 975.64 | 294.76 | 41.76
86 | 030411006011 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 324 | 6.93 | 2245.32 | 1007.64
87 | 030905001007 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 2783.55 | 2783.55 | 2566.25 | 105.62
88 | 030905001008 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1 | 283.2 | 283.2 | 207.69 | 26.59
89 | 030905001009 | 自动报警系统调试 | 通信分机调试 | 系统 | 1 | 256.2 | 256.2 | 147.98 | 33.88
|  | 消防工程-消防电源监控系统 |  |  |  |  | 19345.05 | 3305.1 | 120.8 | 677.59
90 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机 | 消防电源监控主机，由投标单位根据施工图纸咨询相关厂家二次深化设计，并满足相应规范、设计、验收要求，总价包干 | 台 | 1 | 12100.24 | 12100.24 | 360.44 | 14.48 | 74.25
91 | 030411006005 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 9 | 7.83 | 70.47 | 27.99 |  | 5.49
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 030411001042 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 200 | 14.38 | 2876 | 1134 | 46 | 234
93 | 030411004052 | 配线 | 电气配线 WDZN-RYJSP-2*1.5mm2 | m | 200 | 3.8 | 760 | 118 |  | 24
94 | 030411004053 | 配线 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 400 | 3.97 | 1588 | 272 |  | 52
95 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 1950.34 | 1950.34 | 1392.67 | 60.32 | 287.85
|  | 防排烟 |  |  |  |  | 424360.17 | 86261.46 | 3664.46 | 17749.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
96 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 材质:镀锌薄钢板； 1、厚度δ=1.2mm； 2、长边长:≤4000mm以下； 3、支(吊)架材质、规格:支架用膨胀螺栓固定； 4、风管穿墙及楼板予留孔,在管道安装完毕后四周空隙应采用不燃材料隔断封闭。两个防火阀之间的风管采用硅酸铝纤维板进行防火保护，防火发泡剂厚度为同等墙体厚，风管外壁刷防火涂料涂；5、法兰、吊托支架涮油按设计要求;6、耐火极限不应低于1.0h | m2 | 21.5 | 186.26 | 4004.59 | 1481.78 | 16.99 | 295.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 材质:镀锌薄钢板； 1、厚度δ=1.2mm； 2、长边长:≤2000mm以下； 3、支(吊)架材质、规格:支架用膨胀螺栓固定； 4、风管穿墙及楼板予留孔,在管道安装完毕后四周空隙应采用不燃材料隔断封闭。两个防火阀之间的风管采用硅酸铝纤维板进行防火保护，防火发泡剂厚度为同等墙体厚，风管外壁刷防火涂料涂；5、法兰、吊托支架涮油按设计要求;6、耐火极限不应低于1.0h | m2 | 323 | 175.14 | 56570.22 | 20610.63 | 255.17 | 4115.02
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
98 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 材质:镀锌薄钢板； 1、厚度δ=1.0mm； 2、直径:≤1250mm以下； 3、支(吊)架材质、规格:支架用膨胀螺栓固定； 4、风管穿墙及楼板予留孔,在管道安装完毕后四周空隙应采用不燃材料隔断封闭。两个防火阀之间的风管采用硅酸铝纤维板进行防火保护，防火发泡剂厚度为同等墙体厚，风管外壁刷防火涂料涂；5、法兰、吊托支架涮油按设计要求;6、耐火极限不应低于1.0h | m2 | 53.9 | 160.74 | 8663.89 | 3262.03 | 54.44 | 654.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
99 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 材质:镀锌薄钢板； 1、厚度δ=0.75mm； 2、直径:≤1000mm以下； 3、支(吊)架材质、规格:支架用膨胀螺栓固定； 4、风管穿墙及楼板予留孔,在管道安装完毕后四周空隙应采用不燃材料隔断封闭。两个防火阀之间的风管采用硅酸铝纤维板进行防火保护，防火发泡剂厚度为同等墙体厚，风管外壁刷防火涂料涂；5、法兰、吊托支架涮油按设计要求;6、耐火极限不应低于1.0h | m2 | 471 | 133.54 | 62897.34 | 27445.17 | 518.1 | 5520.12
100 | 补001 | 柔性软风管 | 风管减振软接头 | m2 | 10 | 244.23 | 2442.3 | 812.4 | 17.6 | 164
101 | 031201009001 | 喷漆 | 刷漆除锈 1、刷调和漆两道、防锈漆两道 2、手工除微锈 | kg | 4300 | 1.73 | 7439 | 3225 | 903 | 817
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
102 | 030413001035 | 抗震支架 | 风管抗震支架 抗震支吊架系统由C 型成品镀锌型钢、抗震连接件、管束、管束扣垫、锚栓、等组成，需根据现场实际排布情况深化设计布置，请投标人综合考虑报价 | 套 | 12 | 660.16 | 7921.92 | 1920.72 |  | 378.6
103 | 030413001036 | 挡烟垂壁 | 电动挡烟垂壁 具体材质、安装方式详见图纸 | m | 50 | 286.27 | 14313.5 | 981.5 | 61 | 206.5
104 | 030413001034 | 挡烟垂壁 | 挡烟垂壁电动机及控制箱 | 个 | 8 | 834.37 | 6674.96 | 157.04 | 9.76 | 33.04
105 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | 防雨百叶风口 2500*800 | 个 | 4 | 1074.68 | 4298.72 | 262.76 | 0.64 | 51.96
106 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 防雨百叶风口 1250*1000 | 个 | 12 | 713.24 | 8558.88 | 665.04 | 1.44 | 131.4
107 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 防雨百叶风口 1250*800 | 个 | 4 | 578.71 | 2314.84 | 172.16 | 0.48 | 34.04
108 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 防雨百叶风口 1000*400 | 个 | 4 | 286.51 | 1146.04 | 132.28 | 0.48 | 26.2
109 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 多页排烟口 800*500 | 个 | 4 | 611.73 | 2446.92 | 132.28 | 0.48 | 26.2
110 | 030703021002 | 静压箱 | 防火静压箱安装 3000*1200*1000 具体型号见设计说明 | 个 | 4 | 4898.65 | 19594.6 | 819.04 | 25.88 | 167.12
111 | 030703021001 | 静压箱 | 防火静压箱安装 2000*1200*1000 具体型号见设计说明 | 个 | 4 | 3652.63 | 14610.52 | 819.04 | 25.88 | 167.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
112 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 280°防烟防火阀 1600*800 含支架制作安装，具体型号见设计说明 | 个 | 4 | 1557.28 | 6229.12 | 570.36 | 30 | 119
113 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 280°防烟防火阀 1250*100 含支架制作安装，具体型号见设计说明 | 个 | 12 | 531.14 | 6373.68 | 1263.48 | 67.44 | 263.76
114 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 280°防烟防火阀 1000*800 含支架制作安装，具体型号见设计说明 | 个 | 16 | 1134.46 | 18151.36 | 1684.64 | 89.92 | 351.68
115 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 280°防烟防火阀 1000*400 含支架制作安装，具体型号见设计说明 | 个 | 8 | 776.93 | 6215.44 | 842.32 | 44.96 | 175.84
116 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 280°防烟防火阀 800*500 含支架制作安装，具体型号见设计说明 | 个 | 8 | 786.93 | 6295.44 | 842.32 | 44.96 | 175.84
117 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 70°防烟防火阀 1000*800 含支架制作安装，具体型号见设计说明 | 个 | 8 | 983.13 | 7865.04 | 842.32 | 44.96 | 175.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
118 | 030108001003 | 离心式通风机 | 排烟风机 HTF-I-7 风量:16200 转速:1450 装机容量:7.5Kw 含设备支架制作、减震垫（器）安装 | 台 | 4 | 6929.15 | 27716.6 | 3779.24 | 362.72 | 816.4
119 | 030108001002 | 离心式通风机 | 排烟风机 HTF-I-10 风量:42000 转速:1450 装机容量:11Kw 含设备支架制作、减震垫（器）安装 | 台 | 12 | 9575.15 | 114901.8 | 11337.72 | 1088.16 | 2449.2
120 | 030108003010 | 轴流通风机 | 壁式轴流风机 XBDZ-2.5 风量:1000 转速:54 装机容量:0.04Kw 含设备支架制作、减震垫（器）安装 | 台 | 1 | 771.35 | 771.35 | 138.46 |  | 27.32
121 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 5942.1 | 5942.1 | 2061.73 |  | 406.44
|  | 消防工程-水炮 |  |  |  |  | 109118.73 | 19129.98 | 1992.43 | 4196.33
122 | 030904012009 | 水炮控制主机 | 水炮控制主机，由投标单位根据施工图纸咨询相关厂家二次深化设计，并满足相应规范、设计、验收要求，总价包干 | 台 | 1 | 6119.24 | 6119.24 | 360.44 | 14.48 | 74.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
123 | 030901014002 | 消防水炮 | 消防水炮 含水流指示器、蝶阀、电磁阀 具体型号参数详见图纸 | 台 | 6 | 4987.04 | 29922.24 | 2060.22 | 652.32 | 547.56
124 | 030404017135 | 配电箱 | 水炮控制箱 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 6 | 487.97 | 2927.82 | 1087.2 |  | 214.32
125 | 030807003052 | 低压法兰阀门 | 流量开关 | 个 | 1 | 1353.53 | 1353.53 | 74.44 | 4.59 | 15.66
126 | 030901008005 | 末端试水装置 | 末端试水装置 DN25 | 组 | 1 | 211.55 | 211.55 | 93.92 | 1.51 | 18.85
127 | 030807003069 | 低压法兰阀门 | 信号阀 DN150 | 个 | 2 | 1348.14 | 2696.28 | 181.2 | 74.22 | 51.82
128 | 030807003080 | 低压法兰阀门 | 电磁阀 DN150 | 个 | 1 | 1451.72 | 1451.72 | 90.6 | 37.11 | 25.91
129 | 030807003054 | 低压法兰阀门 | 法兰蝶阀 DN150 | 个 | 1 | 642.14 | 642.14 | 90.6 | 37.11 | 25.91
130 | 030807003055 | 低压法兰阀门 | 止回阀 DN100 | 个 | 1 | 377.96 | 377.96 | 62.36 | 35.56 | 20
131 | 030807003068 | 低压法兰阀门 | 法兰闸阀 DN100 | 个 | 2 | 699.96 | 1399.92 | 124.72 | 71.12 | 40
132 | 031003011017 | 法兰 | 沟槽式法兰 DN150 | 副 | 1 | 408.28 | 408.28 | 37.44 | 4.18 | 8.3
133 | 031003011019 | 法兰 | 沟槽式法兰 DN100 | 副 | 7 | 251.52 | 1760.64 | 234.64 | 19.6 | 50.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
134 | 030901002030 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（沟槽连接）DN150，含各种沟槽配件、留堵洞眼、调直、切管、压槽、对口、涂润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 238 | 142.06 | 33810.28 | 8165.78 | 842.52 | 1785
135 | 030901002031 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（沟槽连接）DN100，含各种沟槽配件、留堵洞眼、调直、切管、压槽、对口、涂润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 30 | 91.53 | 2745.9 | 908.7 | 11.7 | 181.8
136 | 031002001050 | 管道支架 | 一般管架制作安装 | Kg | 98.02 | 16.43 | 1610.47 | 700.84 | 89.2 | 156.83
137 | 031201003015 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 98.02 | 2.02 | 198 | 91.16 | 29.41 | 22.54
138 | 031201001011 | 管道刷油 | 管道刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m2 | 116 | 17.13 | 1987.08 | 1002.24 |  | 197.2
139 | 030905002008 | 水灭火系统控制装置调试 | 消防水炮控制装置调试 | 点 | 6 | 285.45 | 1712.7 | 1171.44 | 67.8 | 245.88
140 | 030411004054 | 配线 | 水炮视屏连接管线 接入消控室 | m | 800 | 13.89 | 11112 | 472 |  | 96
141 | 031002001056 | 管道支架 | 水管抗震支架150 单向 | 套 | 9 | 355.61 | 3200.49 | 1060.02 |  | 208.98
142 | 031002001057 | 管道支架 | 水管抗震支架150 双向 | 套 | 9 | 385.61 | 3470.49 | 1060.02 |  | 208.98
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 消防工程-消火栓系统 |  |  |  |  | 77221.76 | 14773.12 | 764.76 | 2542.42
143 | 030901002046 | 消火栓钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN65，留堵洞眼、切管、调直、套丝、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 165 | 71.68 | 11827.2 | 3526.05 | 123.75 | 722.7
144 | 030901002041 | 钢管配件 | 100*100*65异径三通（含卡箍） | 套 | 10 | 130 | 1300
145 | 030901010005 | 室内消火栓 | 组合式消防箱，含水带、喷头、消火栓连接件,磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4两具（消防箱门需为树脂类材质，禁用玻璃） | 套 | 10 | 981.78 | 9817.8 | 916.6 | 4.7 | 181.7
146 | 030901010006 | 室内消火栓 | 更换旧消防箱，每个消防箱增加一套自救盘、连接头 （消防箱门需为树脂类材质，禁用玻璃） | 套 | 30 | 353.91 | 10617.3 | 2749.8 | 14.1 | 545.1
147 | 030901013003 | 灭火器 | 灭火器箱 含磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4两具 | 组 | 23 | 339.53 | 7809.19 | 816.27 |  | 161
148 | 031003001048 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN15 | 个 | 2 | 75.69 | 151.38 | 25.36 | 0.14 | 5.02
149 | 031003001049 | 螺纹阀门 | 螺纹闸阀 DN65 | 个 | 8 | 257.87 | 2062.96 | 221.04 | 8.72 | 45.52
150 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 法兰闸阀 DN100 | 个 | 22 | 798.2 | 17560.4 | 1528.12 | 341.44 | 376.42
151 | 031003011018 | 法兰 | 沟槽式法兰 DN100 | 副 | 22 | 251.52 | 5533.44 | 737.44 | 61.6 | 158.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
152 | 031002001038 | 管道支架 | 一般管架制作安装 | Kg | 150.8 | 16.43 | 2477.64 | 1078.22 | 137.23 | 241.28
153 | 031201003012 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 150.8 | 2.02 | 304.62 | 140.24 | 45.24 | 34.68
154 | 031201001008 | 管道刷油 | 管道刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m2 | 20 | 17.13 | 342.6 | 172.8 |  | 34
155 | 031002001068 | 管道支架 | 水管抗震支架100 单向 | 套 | 12 | 301.55 | 3618.6 | 1413.36
156 | 031002001069 | 管道支架 | 水管抗震支架100 双向 | 套 | 11 | 321.57 | 3537.27 | 1295.58
157 | 030905002005 | 水灭火系统控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 8 | 32.67 | 261.36 | 152.24 | 27.84 | 36.16
|  | 消防工程-喷淋系统 |  |  |  |  | 117430.72 | 50442.44 | 2203.46 | 9696.74
158 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN80，留堵洞眼、切管、调直、套丝、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 201.6 | 71.91 | 14497.06 | 5646.82 | 68.54 | 1128.96
159 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN65，留堵洞眼、切管、调直、套丝、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 60.6 | 75.92 | 4600.75 | 1320.47 | 47.87 | 270.88
160 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN50，留堵洞眼、切管、调直、套丝、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 62.4 | 60.88 | 3798.91 | 1329.74 | 49.92 | 272.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
161 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN40，留堵洞眼、切管、调直、套丝、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 96 | 52.05 | 4996.8 | 1998.72 | 83.52 | 412.8
162 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN32，留堵洞眼、切管、调直、套丝、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 255.6 | 44.37 | 11340.97 | 4728.6 | 155.92 | 966.17
163 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN25，留堵洞眼、切管、调直、套丝、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 888 | 37.03 | 32882.64 | 15531.12 | 337.44 | 3134.64
164 | 030901003003 | 水喷淋（雾）喷头 | 下垂型水喷头 具体型号参数详见图纸 | 个 | 362 | 23.91 | 8655.42 | 3826.34 | 83.26 | 771.06
165 | 031002001039 | 管道支架 | 一般管架制作安装 | Kg | 1104.61 | 16.43 | 18148.74 | 7897.96 | 1005.2 | 1767.38
166 | 031201003013 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 1104.61 | 2.02 | 2231.31 | 1027.29 | 331.38 | 254.06
167 | 031201001009 | 管道刷油 | 管道刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m2 | 280 | 17.13 | 4796.4 | 2419.2 |  | 476
168 | 030905002006 | 水灭火系统控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 3 | 180.08 | 540.24 | 358.32 | 40.41 | 79.56
169 | 031002001058 | 管道支架 | 水管抗震支架65 单向 | 套 | 2 | 206.55 | 413.1 | 235.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
170 | 031002001062 | 管道支架 | 水管抗震支架65 双向 | 套 | 2 | 221.44 | 442.88 | 235.56
171 | 031002001059 | 管道支架 | 水管抗震支架80 单向 | 套 | 7 | 254.1 | 1778.7 | 824.46
172 | 031002001063 | 管道支架 | 水管抗震支架80 双向 | 套 | 7 | 272.55 | 1907.85 | 824.46
173 | 031002001060 | 管道支架 | 水管抗震支架100 单向 | 套 | 4 | 301.55 | 1206.2 | 471.12
174 | 031002001064 | 管道支架 | 水管抗震支架100 双向 | 套 | 4 | 321.57 | 1286.28 | 471.12
175 | 031002001070 | 管道支架 | 水管抗震支架125 双向 | 套 | 4 | 331.8 | 1327.2 | 471.12
176 | 031002001066 | 管道支架 | 水管抗震支架150 单向 | 套 | 4 | 355.61 | 1422.44 | 471.12 |  | 92.88
177 | 031002001067 | 管道支架 | 水管抗震支架150 双向 | 套 | 3 | 385.61 | 1156.83 | 353.34 |  | 69.66
|  | 消防工程-水泵房系统 |  |  |  |  | 282817.78 | 18024.73 | 3783.55 | 4361.09
178 | 031006015007 | 水箱 | 不锈钢消防水箱 5.5*2.5*3(H)，含通气孔、不锈钢防虫网、呼吸管、溢流管、泄水阀、预留接口、槽钢垫底、呼吸管、水箱保温按规范要求设置、水嘴等，具体详见图纸 | 台 | 1 | 49957.87 | 49957.87 | 593.88 | 265.05 | 175.17
179 | 031006015008 | 水箱 | 不锈钢消防水箱 6*2.5*3(H)，含通气孔、不锈钢防虫网、呼吸管、溢流管、泄水阀、预留接口、槽钢垫底、呼吸管、水箱保温按规范要求设置、水嘴等，具体详见图纸 | 台 | 1 | 53406.37 | 53406.37 | 593.88 | 265.05 | 175.17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
180 | 031006002007 | 稳压给水设备 | 自动射流灭火系统稳压设备(隔膜式气压罐) XW(L)-Ⅱ-2.0-66-ADL，含固定螺栓、二次灌浆、钢制铁件基础等相关费用，预留接口、混凝土基础、槽钢垫底、前后软接头、闸阀、止回阀、过滤器、大小头、连接管、配套缓冲罐、隔震基础、电源、电控箱电源出线及进线、配套控制柜等，参数按图纸要求，具体详见图纸 含配套水泵ADL6-10 Q=2.0L/s H=66m N=3.0KW | 套 | 2 | 16545.87 | 33091.74 | 1635.02 | 628.34 | 450.58
181 | 030109001013 | 离心式泵 | 自动射流灭火系统水泵 30kW 具体型号参数 详见图纸 | 台 | 2 | 11066.62 | 22133.24 | 925.32 | 74.4 | 197.1
182 | 030109001014 | 离心式泵 | 消火栓泵 15kW 具体型号参数 详见图纸 | 台 | 2 | 7547.52 | 15095.04 | 925.32 | 74.4 | 197.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
183 | 030901002036 | 消火栓钢管、水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（沟槽连接）DN200，含各种沟槽配件、留堵洞眼、调直、切管、压槽、对口、涂润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 12 | 169.56 | 2034.72 | 452.52 | 65.28 | 102.48
184 | 030901002037 | 消火栓钢管、水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（沟槽连接）DN150，含各种沟槽配件、留堵洞眼、调直、切管、压槽、对口、涂润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 116.1 | 142.06 | 16493.17 | 3983.39 | 410.99 | 870.75
185 | 030901002038 | 消火栓钢管、水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（沟槽连接）DN100，含各种沟槽配件、留堵洞眼、调直、切管、压槽、对口、涂润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、管道及管件安装，水压试验及水冲洗 | m | 16.6 | 91.53 | 1519.4 | 502.81 | 6.47 | 100.6
186 | 030901002039 | 消火栓钢管、水喷淋钢管 | 内外热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN20，留堵洞眼、切管、调直、套丝、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 19 | 30.47 | 578.93 | 255.55 | 8.17 | 52.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
187 | 030601002016 | 压力仪表 | 压力表 | 台 | 4 | 105.73 | 422.92 | 158.84 | 3 | 32
188 | 030601002017 | 压力仪表 | 压力开关 | 台 | 1 | 886.82 | 886.82 | 65.99 | 6.52 | 14.44
189 | 030601002018 | 压力仪表 | 真空压力表 | 台 | 1 | 159.17 | 159.17 | 39.71 | 0.75 | 8
190 | 030601004005 | 流量仪表 | 流量开关 | 台 | 1 | 1353.53 | 1353.53 | 74.44 | 4.59 | 15.66
191 | 030601005010 | 物位检测仪表 | 液位计 | 台 | 2 | 421.94 | 843.88 | 174.56 | 9.32 | 36.22
192 | 030404022008 | 控制器 | 液位控制器安装（含控制线缆及控制箱等） | 台 | 2 | 1593.3 | 3186.6 | 130.16 | 5.04 | 26.76
193 | 031003001057 | 螺纹阀门 | 螺纹闸阀 DN65 | 个 | 2 | 257.87 | 515.74 | 55.26 | 2.18 | 11.38
194 | 030807003070 | 低压法兰阀门 | 法兰明杆闸阀 DN200 | 个 | 2 | 2348.27 | 4696.54 | 284.18 | 74.22 | 72.12
195 | 030807003071 | 低压法兰阀门 | 法兰明杆闸阀 DN150 | 个 | 4 | 1561.14 | 6244.56 | 362.4 | 148.44 | 103.64
196 | 030807003072 | 低压法兰阀门 | 法兰明杆闸阀 DN100 | 个 | 6 | 1561.14 | 9366.84 | 543.6 | 222.66 | 155.46
197 | 030807003073 | 低压法兰阀门 | 旋流防止器 DN150 | 个 | 4 | 173.14 | 692.56 | 362.4 | 148.44 | 103.64
198 | 030807003074 | 低压法兰阀门 | 法兰水锤消除器 DN150 | 个 | 2 | 5111.19 | 10222.38 | 181.2 | 74.22 | 51.82
199 | 030807003075 | 低压法兰阀门 | 缓闭止回阀 DN150 | 个 | 2 | 4180.14 | 8360.28 | 181.2 | 74.22 | 51.82
200 | 030807003076 | 低压法兰阀门 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 1 | 792.96 | 792.96 | 62.36 | 35.56 | 20
201 | 030807003077 | 低压法兰阀门 | 泄压阀 DN100 | 个 | 1 | 1499.75 | 1499.75 | 62.36 | 35.56 | 20
202 | 030807003078 | 低压法兰阀门 | 橡胶软接 DN200 | 个 | 2 | 881.27 | 1762.54 | 284.18 | 74.22 | 72.12
203 | 030807003079 | 低压法兰阀门 | 橡胶软接 DN150 | 个 | 2 | 593.14 | 1186.28 | 181.2 | 74.22 | 51.82
204 | 031003011022 | 法兰 | 沟槽式法兰 DN100 | 副 | 4 | 251.52 | 1006.08 | 134.08 | 11.2 | 28.88
205 | 031003011023 | 法兰 | 沟槽式法兰 DN150 | 副 | 10 | 408.28 | 4082.8 | 374.4 | 41.8 | 83
206 | 031002003083 | 套管 | 穿水池柔性防水套管制作、安装 DN65mm以内 | 个 | 2 | 450.39 | 900.78 | 323.14 | 113.3 | 88.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
207 | 031002003084 | 套管 | 穿水池柔性防水套管制作、安装 DN100mm以内 | 个 | 1 | 551.94 | 551.94 | 196.9 | 85.53 | 57.66
208 | 031002003085 | 套管 | 穿水池柔性防水套管制作、安装 DN200mm以内 | 个 | 6 | 887.15 | 5322.9 | 1723.2 | 647.1 | 482.28
209 | 031002001054 | 管道支架 | 一般管架制作安装 | Kg | 66.7 | 16.43 | 1095.88 | 476.91 | 60.7 | 106.72
210 | 031201003017 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 66.7 | 2.02 | 134.73 | 62.03 | 20.01 | 15.34
211 | 031201001013 | 管道刷油 | 管道刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | m2 | 1.5 | 17.13 | 25.7 | 12.96 |  | 2.55
212 | 031002001055 | 管道支架 | 水管抗震支架150 | 套 | 5 | 410.16 | 2050.8 | 800.3 |  | 157.75
213 | 030901012006 | 消防水泵接合器 | 喷淋水泵接合器 SQS150-A型，含同口径的蝶阀、止回阀、安全阀各1只 | 套 | 2 | 2334.77 | 4669.54 | 512.8 | 12.6 | 103.86
214 | 030404023001 | 接触器 | 消防水泵控制回路接触器 | 台 | 1 | 1215.17 | 1215.17 | 155.08 |  | 30.57
215 | 030404017136 | 配电箱 | 消火栓水泵更换控制箱 及配套线缆费用 | 台 | 1 | 15257.63 | 15257.63 | 181.2 |  | 35.72
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 67075.66 | 2834.06 | 46.64 | 568.02
216 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 拆除一层旧风管 清运垃圾 | 项 | 1 | 3600 | 3600
217 | 030108001004 | 离心式通风机 | 拆除一层旧风机 清运垃圾 | 台 | 2 | 79.18 | 158.36 | 84.26 | 32.54 | 22.92
218 | 030901010007 | 室内消火栓 | 拆除旧消防箱 修补墙面 清运垃圾 | 套 | 30 | 123.91 | 3717.3 | 2749.8 | 14.1 | 545.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
219 | 030414002004 | 位移 | 监控系统、消控系统位移 含拆装、搬运、接线等费用 | 项 | 1 | 15000 | 15000
220 | 030412004030 | 装饰灯 | 应急灯 拆除、修复墙面费用 | 项 | 1 | 8600 | 8600
221 | 030404017134 | 配电箱 | 配电房 开关柜增加接口 含人工费、材料费 | 个 | 4 | 1500 | 6000
222 | 030414002005 | 零星修补费用 | 零星修补费用 | 项 | 1 | 30000 | 30000
|  | 室外消防管道 |  |  |  |  | 21958.33 | 4264.76 | 1097.5
223 | 030901002042 | 消火栓钢管 | 1、安装部位（室内、外）：室外 2、材质：无缝热镀锌钢管 3、型号、规格：DN150 4、连接方式：沟槽连接 5、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 50 | 151.43 | 7571.5 | 1400.5 | 462.5
224 | 031201001014 | 管道刷油 | 1、防腐:埋地铸铁管、埋地钢管 2、材质：三油二布防腐 3、底料\沥青\玻璃布\沥青\玻璃布\沥青等 | m2 | 23.55 | 17.77 | 418.48 | 165.09
225 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖管道沟槽土方，土方类别、运距自行考虑； | m3 | 28 | 31.08 | 870.24 | 809.2 | 61.04
226 | 040103001001 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 25 | 5.98 | 149.5 | 149.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
227 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：明杆闸阀 2、规格、型号：DN150 | 个 | 1 | 1579.01 | 1579.01 | 105.4 | 22.06
228 | 040504001001 | 阀门井 | 管径DN150 砖砌阀门井（详见05S502国际图集） | 座 | 1 | 1919.95 | 1919.95 | 582.62 | 0.3
229 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除15CM混凝土路面，清运垃圾以及消纳费 | m2 | 35 | 16.68 | 583.8 | 363.3 | 218.75
230 | 041001003001 | 拆除基层 | 拆除15CM碎石垫层，清运垃圾以及消纳费 | m2 | 35 | 13.97 | 488.95 | 349.65 | 139.3
231 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 15CM混凝土路面（C25） 含塑料膜养护 | m2 | 35 | 89.87 | 3145.45 | 224 | 5.95
232 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 4cm粗沥青、6cm细沥青 | m2 | 35 | 128.33 | 4491.55 | 73.5 | 157.15
233 | 040202011001 | 碎石 | 10cm碎石垫层 | m2 | 35 | 19.7 | 689.5 | 40.95 | 29.4
234 | 040203003001 | 透层、粘层 | 乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 35 | 1.44 | 50.4 | 1.05 | 1.05
|  | 其它费用 |  |  |  |  | 54675 | 6048 |  | 1191
235 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | 消防设施、设备检测报告 费用 | 项 | 1 | 32000 | 32000
236 | 030103005001 | 清理费用 | 吊顶内可燃物清理 | 项 | 1 | 9800 | 9800
237 | 030408010001 | 防火涂料 | 防火涂料 | kg | 300 | 26.25 | 7875 | 6048 |  | 1191
238 | 030103005002 | 清理费用 | 窗帘维护费用 | 项 | 1 | 5000 | 5000
合 计 | [6 empty] | 1845284.27 | 306152.49 | 18573.7 | 56263.81

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程新】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程
单位工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 329321.99915493 | 8.17 | 26905.61
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 856.24
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 428.12
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 28189.97

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程新】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程
单位工程及专业工程名称：桐庐县体育馆室内装修消防提升改造工程-安装工程新 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0313 措施项目 |  |  |  |  | 94049.63 | 42353.41 |  | 8349.54
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 本项目为改造、修缮工程，涉及电气设备安装、消防工程、应急照明及原装饰面层修缮、安全防护等涉及需要的脚手架搭拆等费用；以及涉及到需要编制专项脚手架搭拆方案及专家论证费用等均应包含在本清单费用报价中。中标后费用一次性包干。 | 项 | 1 | 52813.38 | 52813.38 | 13180.64 |  | 2598.55
2 | Z031301019001 | 垂直运输及施工超高增加费 | 投标单位应自行踏勘现场，并结合本项目施工方案，综合考虑本项目所有涉及的材料（如 水炮、管道、设备等）运输至各位置所产生的所有费用（包括必要的拆除及修复的费用），垂直运输设备进出场费用、安拆费用、基础固定等费用，以及超高导致人工、机械降效等增加费用。中标后该项费用一次性包干。 | 项 | 1 | 41236.25 | 41236.25 | 29172.77 |  | 5750.99
合 计 | [6 empty] | 94049.63 | 42353.41 |  | 8349.54